○○市浄配水場等運転管理業務委託要求水準書（案）

第１章　総則・一般事項

（趣　旨）

第１条　○○市浄配水場等運転管理業務委託要求水準書（以下「本要求水準書」という。）は、受託者（以下「乙」という。）及び○○市（以下「甲」という。）が○○市浄配水場等運転管理業務（以下「本業務」という。）を実施する上で、満たすべき本業務実施にかかる業務の水準を定めるものであり、また、乙が具体的な実施方法などを提案する上での指針となるものである。

（適　用）

第２条　乙は、本要求水準書に定める事項を満たす限りにおいて、本業務に関し自由に提案を行うことができるものとする。

２　乙は、本業務の契約期間にわたって、要求水準を遵守しなければならない。

３　乙が提出する提案については、甲と乙が協議を行った上で、その内容を本業務の履行に十分反映させるものとする。

（業務の履行）

第３条　乙は、契約書、業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）、本要求水準書、その他関係書類及び関係法令を遵守し、施設及び機器類を適切に運転管理・維持管理することにより施設の機能を十分に発揮し、安全・安定的な水道水の供給を図るものとする。

２　乙は、甲が実施していた業務を包括的に受託することから、業務従事者に必要な資格者を配置し、適正に業務を遂行する体制を整えるものとする。

３　乙は、本業務が長期に亘り継続するものであることから、乙の持つ技術力を活かし、様々な取組みや工夫を行って、業務の効率化や高度化を図るよう努めるものとする。

４　乙は、本業務が水道水の供給という社会的使命を持つことを認識し、その役割を誠実に行うものとする。

（業務の一部再委託）

第４条　本業務の実施にあたり、乙は、書面により甲の承認を受けた場合に限り、その業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。ただし、乙は業務の実施に当っては工程管理、業務実施確認等、その業務が完了するまで責任をもって監督するものとする。

２　甲は、再委託等をすることにより、業務の確実な履行が見込めないと認めるときには承認しないことができる。また、業務の全部を再委託することはできないものとする。

（貸与品）

第５条　甲は、乙に業務に必要な関係書類、工具、試験機器等を貸与する。

２　乙は、前項に掲げる以外のもので、業務遂行上必要と認められる場合は、甲の許可を得て使用することができる。

３　乙は、貸与品等について、台帳を作成して善良な管理を行い、甲に報告しなければならない。

（資料の保管）

第６条　乙は、貸与された資料、関係書類等について責任を持って保管するものとし、甲の許可無くそれらを外部に持出し、又は提供してはならない。

（盗難、火災等の防止）

第７条　乙は、委託施設の火災防止、盗難防止に努めなければならない。

（安全管理）

第８条　乙は、業務の実施にあたり、保安設備等の改善が必要と思われる場合は、甲に速やかに報告しなければならない。

２　乙は、感電、薬品類、ガス、酸欠空気、転落、その他業務遂行上危険が見込まれる場合は、甲に速やかに報告するとともに保安上必要な対策を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。

３　乙は、従事者が危険な作業を行う場合は、関係法令を遵守し、安全教育を実施して、作業の安全確保を図らなければならない。

（危機管理対応）

第９条　乙は、震災、停電、施設の故障、水質異常等の緊急事態が発生した場合及び警備に伴う異常事態が発生した場合に備えて、緊急連絡体制を整備するとともに、業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な応急措置を行える準備をしておかなければならない。

２　乙は、緊急事態が発生した場合は、必要な初期対応を行ったのち速やかに緊急連絡表に基づき甲に連絡しなければならない。

３　乙は、震災、停電、施設の故障、水質異常等緊急事態の初期対応の考え方について、甲の危機対応マニュアル等を参考にして、甲に提案を提出すること。

４　乙の提案に基づき、甲、乙協議の上、詳細な危機管理対応を定めるものとする。

（環境への取り組み）

第10条　乙は、環境への取組みについて、特に、次の項目について配慮すること。

（１）環境への負荷の軽減に向けた取組み

（２）浄水場の省エネ・低コストに関する取組み

（関係法令遵守）

第11条　乙は、業務委託履行に当たり、次に掲げる法規を遵守しなければならない。

（１）労働基準法

（２）労働安全衛生法

（３）職業安定法

（４）労働者災害補償保険法

（５）水道法

（６）電気事業法

（７）消防法

（８）騒音規制法

（９）水質汚濁防止法

（10）大気汚染防止法

（11）廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（12）エネルギーの使用の合理化に関する法律

（13）個人情報の保護に関する法律

（14）その他この契約の履行に関する法律

（15）監督官庁からの指示命令等

（報告書等の提出及び協議）

第12条　乙は、乙が作成して甲の承認を得た様式に従い、業務日報、月間業務報告書、年間業務報告書及び点検整備報告書等を業務実施後、遅滞なく甲に提出しなければならない。また、業務日報、月間業務報告書、年間業務報告書及び点検整備報告書等の報告事項のなかに技術的問題がある場合は、その都度甲に報告し、協議しなければならない。

（設備の点検整備）

第13条　乙は、施設の性能を十分に発揮させるため、各種設備・機器の点検整備を行うものとする。

２　日常で行う点検は、五感を頼りに各種機器を巡視し、異常な音、振動、臭い、高温、油の漏れ及び各種計測計器の指針値などを確認し、異常を認めたときは、甲に報告するとともに必要な措置を講ずること。

３　日常で行う整備は、各種機器が正常に稼動するよう機器の清掃、機器の各種消耗品の交換及び補充、簡易な破損部品の交換などを行うこと。

（機器の故障の対応と軽微な修理）

第14条　乙は、日常点検において不良箇所を発見したとき又は設備・機器類に故障が発生したときには速やかに甲に報告し、必要な初期対応を行うこと。

２　故障の修理が１件当り20万円以下の軽微なものである場合には、甲と協議した後、乙が速やかにこの軽微な修理を行うこと。ただし、緊急を要する場合は、軽微であるないにかかわらず必要な応急措置を講じるとともに、速やかに甲に報告すること。

３　乙は、修理を行った場合は、後日、修理の状況を記した書類を甲に提出しなければならない。

（修繕・改修計画の作成）

第15条　平成○年度の各施設の修繕・改修計画は、甲が作成する。

２　平成○＋１年度以降の各施設の修繕計画は、甲と乙があらかじめ協議し、乙が前年度までの運転管理及び保守点検の実績をもとにこれを作成する。

（要求水準の未達）

第16条　乙の原因で要求水準書に求める要件が満足できなくなった場合は、乙は速やかに甲に報告するものとする。この場合において、乙は、前号の原因を究明し、満足すべき要件が達成できるように適切な措置を講じて、状況を改善するものとする。

２　要求水準の未達が水道利用者に重大な影響を与えるような場合、甲及び乙は協力して、その改善に努めなければならない。

３　要求水準の未達に対する罰則は、十分な調査をもとに甲と乙が協議して決めることとする。

（業務の中断）

第17条　乙は、やむを得ない事情により本業務を中断するときは、あらかじめその旨を甲に連絡するとともに、甲と協議して業務に支障を生じることのないように努めなければならない。

第２章　業務の水準

（業務の実施）

第18条　乙は、本業務の実施体制等について、契約締結後速やかに甲が定めた監督員と打合せを行い、年間業務計画書を作成して甲の承認を得なければならない。

２　年間業務計画書に記載が必要な事項は仕様書によるものとする。

３　甲は、前項において承認した業務の実施体制であっても、本業務の遂行上必要があると認められるときは、文書で改善を申し入れることができるものとする。この場合において、乙は誠意をもってこれに対応しなければならない。

４　甲は、緊急を要すると判断した業務については、乙に他の業務に優先して実施するよう指示することができるものとする。この場合、乙は甲の指示に従い対応するものとする。

５　乙は、運転管理、図書類及び機器等に精通し、適切な運転・操作を行い、誤操作防止に努めなければならない。

６　乙は、安定供給の維持、施設・作業の安全確保及び技術の向上を図るため、教育、研修、事故・災害発生時に備えた訓練などを実施しなければならない。

７　乙は、常に安全衛生管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、業務従事者全員に水道法に規定する健康診断を実施し、甲に報告しなければならない。

（業務委託の大要）

第19条　本業務委託の大要は次のとおりである。

（１）運転監視業務

ア、取水施設、浄水場及び配水施設等（以下「浄配水場等」という。）の運転監視業務

イ、浄配水場等の遠方監視装置による監視業務

ウ、浄配水場等の機器運転操作、機器切替

エ、各種データの記録、整理

オ、緊急時の初期対応、緊急連絡

カ、停電時対応

キ、業務日報、月間業務報告書及び年間業務報告書作成

ク、その他、甲が必要とする事項

（２）電気及び機械設備の保全業務

ア、浄配水場等の機械・電気設備の日常点検、月次点検、年次点検

イ、機械・電気設備の不具合調査、整備、軽微な故障の修理

ウ、機器点検計画表作成、点検報告書の作成・整理、機器管理台帳の整理、月報及び年報作成

エ、その他、甲が必要とする事項

（３）巡回監視業務

ア、浄配水場等の機器等の運転状況確認

イ、浄配水場等の各種データの記録

ウ、浄配水場等の機器運転操作、機器切替

エ、浄配水場等の水質状況確認

オ、浄配水場等の防犯状況、施設の施錠の確認

カ、薬品等の在庫量確認

キ、薬品の注入率管理

ク、その他、甲が必要とする事項

（４）水質管理業務

ア、水処理状況確認業務（原水、沈澱池処理水、ろ過処理水、浄水についての色、濁り、残留塩素などの確認）

イ、薬注管理業務（消毒剤、凝集剤、凝集補助剤などの薬注率管理）

ウ、水質検査業務

①日常試験（給水末端部での色、濁り、残留塩素、臭い等の確認）

②法定水質検査（毎月検査、３ヶ月検査、全項目検査、水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム指標菌等）

③水質異常時の臨時水質検査、緊急対応、事後処理

エ、バイオアッセイを利用した原水管理と対応

オ、クリプトスポリジウム等対策業務（クリプトスポリジウム等対策指針に準拠した対策の実施）

カ、水質管理に関する記録・報告・資料の整理

キ、水質計器の点検・整備

ク、その他、甲が必要とする事項

（５）修繕・改修業務

ア、浄配水場等の設備・機器等の軽微な整備

イ、浄配水場等の設備・機器等に故障が発生したときの初期対応と軽微な修理

ウ、浄配水場等の修繕計画作成

エ、修繕計画に基づく修繕・改修工事

オ、浄配水場等の設備・機器等に関する資料の整理、設備台帳の整理

カ、その他、甲が必要とする事項

（６）調達業務

ア、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品類の在庫管理と調達

イ、試験用試薬の在庫管理と調達

ウ、浄配水場等の電力の調達

エ、浄配水場等の燃料（ガソリン、軽油など）の在庫管理と調達

オ、通信手段の調達

カ、保全管理用の備消耗品類の調達

キ、安全衛生関係部品の調達

ク、その他、甲が必要とする事項

（７）防犯業務

ア、浄配水場等の施錠確認及び警備機器の操作

イ、警備機器警報発生時の対応

ウ、浄配水場等のフェンスの確認及び建物周辺の巡視業務

エ、その他、甲が必要とする事項

（８）維持管理業務

ア、浄配水場等の清掃業務

イ、浄配水場等の敷地内の除草及び植栽管理

ウ、浄配水場等の敷地内の除雪・排雪業務

エ、消防設備保安点検業務

オ、浄配水場等の産業廃棄物処理業務の補助業務

カ、計装機器保守点検業務

キ、浄配水場等の場内及び場外の整理整頓、清潔の維持

ク、浄配水場等の配水池等の池内清掃

（９）配水管維持管理業務

ア、配水管の漏水修理及びそれに伴う業務

イ、 配水管の漏水調査

ウ、配水管設備（水管橋など）の点検・修繕

（10）その他

ア、データの記録・分析・管理

イ、 緊急時対応

ウ、施設見学者応対

エ、苦情処理

（11）上記以外の本業務実施において必要な業務

（業務実施要領の決定）

第20条　乙は前条（１）～（11）の各業務を実施する上で留意すべき点、効率的・効果的業務方法などについて年間業務計画書に示し、提出すること。

２　乙が提示した提案内容に基づき、甲、乙協議して詳細な業務実施方法を定めるものとする。

（運転管理業務体制）

第21条　乙の運転管理業務体制は次のとおりとする。

（１）運転監視業務

ア、業務事業所には、平日の昼間は最低１名を配置し、施設の運転監視及び連絡受付業務を行うこと。ただし、他の方法を採用することで、これらの業務が十分に行えると認められ、かつ、甲が承認した場合に限り、当該他の方法による監視体制をとれるものとする。

イ、業務は通年で、昼間勤務とする。

（２）巡回監視業務

ア、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。

イ、業務は通年で、昼間勤務とする。

（３）電気及び機械設備の保全業務

ア、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。

イ、業務は平日の昼間勤務とする。

（４）水質関係の日常業務

ア、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。

イ、 浄配水場等の業務は、通年で、昼間勤務とする。なお、巡回監視業務従事者と兼務できることとする。

（５）緊急対応体制

浄配水場等の緊急時に迅速に対応できる人員体制を整備すること。

（６）事業実施計画書に第19条（１）～（11）の管理業務に関する業務体制、責任分担、配置人数などについて、乙の業務実施に関する方針、考え方、具体方法等をまとめて提出すること。

（７）休憩時間、休息時間、週休日等の就業については、甲の職員の勤務時間、休暇等に関する条例を参考にして定めること。

（８）総括責任者は、平日昼間常勤しなければならない。総括責任者が不在の場合は支障なく代わりに業務を行える者が常駐すること。

（業務要求水準）

第22条　甲は、本業務を履行する上で、乙が最低限満たすべき要件を次のとおり定める。なお、その具体的な手法については、乙が提案の中で示し、甲との協議を行った上で、その提案を事業実施計画書に反映させて、甲に提出すること。

（１）業務の基本的水準

乙は、自らのノウハウを最大限活用し、浄配水場等の運転管理及び維持管理を主体的に行い、良質な浄水を安定的に供給しなければならない。また、現行のサービス水準を維持することはもとより、その向上を図り、安定供給が確保できる十分な業務遂行体制により臨むこと。

さらに、業務の公益性を十分理解し、需用者や地域住民等に対する適切な配慮を行うこと。また、環境に対して十分配慮し、環境負荷の軽減に向けた取組みを推進すること。

（２）施設の運転管理及びその他関連業務

ア、水質管理の水準

乙は、水質管理の方法を明記した計画を作成し、原水水質の変化に対応するため浄水処理工程における水質管理を徹底することとする。また、水質管理に必要な項目の検査・測定を実施し、必要に応じてジャーテスト及び塩素要求量試験も行って最適な薬品注入率を決定し、水質の向上に努めることとする。

水道法に定める水質基準項目の水準については、これまでの省令などを参

照して遵守するものとする。

水質管理に関する要求水準は、以下のとおりとする。

○配水池から管末水までの浄水は、常に水道法の水質基準に適合していること。

○給水区域末端部での残留塩素管理を考慮し、各施設の出口での遊離残留塩素を以下のとおりとする。 ただし、この範囲内にあっても給水区域末端部での遊離残留塩素は0.1mg/L以上を維持すること。

○○浄水場; 遊離残留塩素 ○mg/L～○mg/L. ○○浄水場; 遊離残留塩素 ○mg/L～○mg/L. ○○配水池; 遊離残留塩素 ○mg/L～○mg/L. ○○浄水場; 遊離残留塩素 ○mg/L～○mg/L.

○各浄水場ろ過池での出口濁度は0.1 mg/L以下を維持すること。

イ、水圧管理の水準

管末で減圧給水とならないように各浄配水場の配水圧力を適切に管理すること。

各浄配水場等の水圧管理に関する要求水準は、以下のとおりとする。

| ○○浄水場 | 減圧弁調整 ○MPa～○MPa |
| --- | --- |
| ○○浄水場 | ○MPa～ ○MPa |
| 上記以外の 浄配水場施設 | 自然流下型の施設であるため、特に要求水準を設けないが、減圧給水とならないように、施設出口バルブなどの管理を適切に行うこと。 |

ただし、配水管末端において、0.15MPaの配水圧力を確保すること。

ウ、水量管理の水準

配水状況により必要な設備・機械を運転し、取水量の調整、浄水処理工程での水位等のバランス調整及び配水池水位の監視を行う。また、施設能力（浄水能力、配水能力）に応じた配水量の調整を行う。

水量管理に関する要求水準は、以下のとおりとする。

○各取水施設から汲み上げる水量は、規定された水利権の範囲内で行うこと。 （水利権） ○○浄水場 （取水口）○○○ （最大取水量） ○○○（㎥/日） ○○浄水場 （取水口）○○○ （最大取水量） ○○○（㎥/日） … ○委託する給水区域内での想定する水量の値は、以下のとおりとする。

平成○年度; 平成□年度; 平成△年度. ○○区 平均取水量㎥/日. ○○区 平均配水量㎥/日. ○○区 平均取水量㎥/日. ○○区 平均配水量㎥/日.

エ、水質検査

水質検査については、乙が以下の検査を行うこととする。

①法定水質検査については、甲が各年度の始まる前に策定した水質検査計画に基づいて、各浄配水場の原水、浄水における水質検査を行う。

なお、水質検査計画に予定されていない検査でも、乙が維持管理上必要と思われるものは、乙が実施する。

②法定水質検査について、乙が水道法第20条第３項ただし書の規定により登録を受けた検査機関ではない場合は、甲が認める同項の規定により登録を受けた検査機関にこの検査のすべてを委託できるものとする。

③給水末端部での水質検査は、毎日１回以上、各浄配水場系統別に、濁り、残留塩素、臭いなどの項目について行う。

④浄水処理の確認のために行う水質検査は、各浄配水場で良好な水道水質を維持するために必要な回数実施する。

⑤水質異常時には、確認と原因究明のために必要な水質検査を早急に実施する。なお、これらの水質検査結果については、適宜報告を行うこと（報告の方法、頻度、報告書の様式等については、甲と協議の上決定する）。

オ、薬品の調達及び管理

最適な浄水処理により良好な水質を保持するために必要な浄水薬品（水質測定用の試薬類を含む。）の調達及び管理については、関係法令に定めのある有資格者の業務を含め乙にて行う。

①次亜塩素酸ナトリウム

②ポリ塩化アルミニウム

③苛性ソーダ

カ、電力・燃料の調達と管理

浄配水場の運転管理を良好に行うために必要な電力・各種燃料の調達は、乙が行い、適正に管理すること。また、乙は効率的な運営に努め、省エネルギーに尽力すること。

キ、通信の調達と管理

テレメータや電話回線等運転管理に必要な通信の調達やその管理については、乙が行う。

ク、消耗品類の調達と管理

委託業務の実施に要する全ての消耗品類の調達と管理については、乙が行い、その調達と管理にあたっては、浄配水場等の運転管理に支障をきたすことがないよう、適正に行うこと。

ケ、データの記録・分析・整理

乙は、運転管理に係るデータの項目、記録の方法をあらかじめ甲と協議し、これを記録・分析・整理するものとする。

コ、緊急時の対応

乙は、設備機器の故障又は不具合が生じ、応急に措置しなければならないと判断した場合、施設の機能を維持できるよう、臨機に緊急の措置を講じ、直ちに甲に報告すること。なお、緊急の措置には突発修繕も含めることとする。

サ、緊急時対応マニュアルの作成と訓練の実施

乙は、緊急時に、甲と連携をとりながら水利用者への影響を最小限に食い止め、安定給水のために最善の対応を図れるように緊急時対応マニュアルを作成しなければならない。また、緊急時に迅速に対応できるように、業務従事者に対し必要な訓練等を行うものとする。

（３）施設の保守点検等業務

ア、機械・電気・計装設備保守点検

乙は、機械・電気・計装設備の構造や特徴はもとより、水道施設全体のシステムを十分に把握し、浄配水場の運転に支障が無いよう保守点検を行うこと。

イ、電気保安業務及び消防設備点検業務

乙は、自家用電気工作物保安点検や消防設備点検など、関係法令に定める点検について、該当法規に則り業務を実施すること。また、乙がこれらの業務を再委託する場合は、あらかじめ甲の承認を受け、その点検業者との契約、支払などの業務については、乙がすべて行うものとする。

ウ、浄水汚泥処理業務の補助業務

乙は、甲が契約し実施する、浄水施設で発生した浄水汚泥等（天日乾燥による汚泥など）の処分業務（積み込み、運搬含む。）が円滑に行われるように補助するものとする。

エ、保安業務

乙は、浄配水場内の平穏・安全を保つよう施設の施錠、警備装置の操作、場内、場外の見回りなどの業務を行うこと。

オ、備品等の保守管理業務

乙は、施設の維持管理を良好に行うための備品の保守管理を行うこと。

カ、文書の管理業務

乙は、浄配水場の運転管理、維持管理を良好に行う上で必要となる竣功図、

その他の文書に関して、毀損・滅失がないよう適正に保管すること。また、甲の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。なお、文書の取扱いについては、甲が定める文書管理や個人情報保護に関する規定などに基づいて行うこととする。

キ、データの記録

保守管理に係るデータは、これを記録すること。なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始前に事業実施計画書上で明示し甲との協議の上、決定するものとする。

（４）施設の修繕工事業務

ア、修繕工事業務

乙は、事業期間内において劣化の生じた設備等についてはその修繕工事を行うこと。乙が行う修繕工事は、予防保全の観点も含め施設の良好な運転を保障するために行うものであり、実施にあたっては、あらかじめ甲の承認を得ること。（なお、突発的で緊急を要するものに関してはこの限りではない。）

ただし、甲が年度前にあらかじめ計画した修繕工事（以下「計画修繕工事」という。）や資本的支出に係る工事（以下「改修工事」という。）は除く。

また、突発的に発生した修繕工事で、大規模なもの、施設等に重大な影響を与えるものなどに関しては、甲と協議し対応するものとする。

イ、修繕工事の記録

乙は、修繕工事についてはこれを記録し保管すること。

また、データの項目、記録の方法については、甲と協議の上決定するものとする。

ウ、修繕・改修計画

計画修繕工事と改修工事に係る計画（以下「修繕・改修計画」という。）は、平成○年度については、甲が作成し、平成○＋１年度以降については、甲と乙があらかじめ協議し、乙が前年度までの運転管理及び保守点検の実績をもとにこれを作成する。

エ、修繕予定表

乙は、乙が行う修繕工事の必要が生じる度に、設備名、修繕内容、金額等必要事項を記載した修繕予定表を作成し、甲の承認を得るものとする。

（５）施設の維持管理

ア、浄配水場等維持管理業務

乙は、浄配水場等の機能を良好に保ち、整理整頓に心掛け、清潔を維持するように努めること。

イ、構造物及び建築物の清掃業務

乙は、浄配水場等の構造物及び建築物全体を熟知し、その機能を良好に保つため、清掃等の維持管理を行うこと。また、以下に挙げた清掃業務についてはその要求水準を満たすこと。

①浄水場の沈殿池の清掃を年１回以上、ろ過池の清掃を年１回以上、浄水池の清掃を年１回以上、配水池の清掃を年１回以上実施する。

②その他の建築物における清掃等の維持管理は、必要に応じ、必要な箇所について適宜実施すること。

ウ、除草及び植栽管理業務

乙は、浄配水場等の除草を年２回以上実施し、植栽管理を適宜実施して、維持管理上支障のないよう行うこと。また、周辺住民に不快感を与えないように維持管理を行うこと。

エ、環境衛生管理業務

本業務の実施にあたっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、施設は常に清潔に保ち、水の汚染を防止しなければならない。

（６）配水管維持管理業務

ア、漏水修繕業務

乙は、配水管で漏水が発見されたときは、その状況を把握し、甲に報告したのち速やかにその修繕を行わなければならない。なお、断水を伴うときは、影響を与える住民に広報し、必要に応じて水道水をポリ容器や給水タンクなどで各戸配布すること。

また、断水範囲や影響を与える範囲をできるだけ抑えるよう、日頃から配水管網や配水バルブ等を充分に把握、確認すること。

イ、漏水調査業務

乙は、配水管で漏水があると疑われる場合は、その状況、調査方法、影響範囲等を甲に報告し、調査を実施する。なお、実施にあたっては影響を与えると思われる住民に周知すること。

ウ、配水管設備点検・修繕業務

乙は、配水管設備（水管橋、減圧弁等）を年１回以上点検し、冬期間の養生など必要な業務を実施する。また、破損、不具合を発見した場合は、直ちに必要な修理を行うほか、仕切弁筺の破損、不具合を発見した場合は、これを修理すること。

なお、これらの業務を実施する際、また終了した際には、甲に連絡すること。

（７）その他

ア、法令の遵守について

本業務の履行にあたっては、関係法令の趣旨を踏まえて遵守すること。

イ、施設の使用について

本業務の実施に要する事務室、仮眠室等の施設は、その機能を良好に保ち、且つ、履行にあたっては関係法令の趣旨を踏まえて遵守すること。

ウ、備品の使用について

本業務の履行に要する水質計器等の備品は、校正、点検整備を十分行い、その機能を良好に保って、使用の際に支障がないよう管理すること。

（技術レベル向上の取組）

第23条　乙は、浄配水場等の管理において、その技術レベルが向上するよう心がけなければならない。

２　乙は、業務遂行上必要なマニュアルを作成しなければならない。また、マニュアルは常に見直しを行い、甲の承認を受けて適切に管理するものとする。

３　乙は、浄配水場等の管理技術の伝承に努め、技術研修の実施や資格取得の推進を図って業務従業者の技術レベルの向上を図るとともに、業務委託の履行で習得したノウハウについては文書で取りまとめ、甲に報告するものとする。

４　前２項に規定するマニュアル及び甲が承認した文書等の著作権は、甲に帰属する。

（車輌の運行）

第24条　乙は、巡回施設監視業務等、場外で作業する場合、乙の所有する車輌を使用し、乙の従業者の運転で車輌を運行すること。

２　乙が使用する車輌には、甲の承認を受けて水道業務に従事していることを示す表示を施すものとする。

３　甲と乙が同じ車輌に乗ってはいけない。

４　乙の車輌事故については、乙が一切の責任を持つものとする。

（守秘義務）

第25条　乙は、業務で知り得た甲の施設及び甲の関連情報を業務以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

２　乙は、甲の承諾を得て管理している書類や図書を許可なく外部に持ち出したり、他人に閲覧、複写、譲渡等したりしてはならない。

（雑　則）

第26条　乙は、契約書、仕様書、本要求水準書及びその他の関係書類のなかに記載されていない事項であっても、また業務履行上で甲から指示されていない事項であっても、施設運転管理上、当然必要な業務等は行うものとする。

（疑　義）

第27条　この本要求水準書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。